## Slide 1: PRO-møte
21.04.2021
Figur: Norsk Vann

## Slide 2: Velkommen
Kommunalt Avløpstilsyn og Vassforvalting – Hallingdal (Kav Hallingdal)
Vertskommunesamarbeid mellom Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal og Ål, der Ål er vertskommune. Kontoret er plassert på Torpomoen.
Tilsyn og saksbehandling:
  ­Forurensningsforskriften kap. 12, 13 og 15 (avløpsanlegg med utslepp mindre enn 2000 pe og utslipp av oljeholdig avløpsvann)
  ­Plan og bygningsloven (byggesak avløpsanlegg)
  ­Lov om kommunale vass og avløpsanlegg (privat eierskap)
  Behandles i KAV, klage sendes til utvalg/kommunestyre i egen kommune
Administrere kommunal slamtømmeordning
Vannområdekoordinator for Hallingdal vannområde

## Slide 3
Vannforskriften og Vassområde Hallingdal

## Slide 5
Innlandet og Viken vannregion
Vannområde Hallingdal
Notes: § 23.Organisering av arbeidet i vannregionen
Vannregionmyndigheten kan i samarbeid med vannregionutvalget der det er hensiktsmessig, dele hele eller deler av vannregionen i vannområder. Ved inndeling i vannområder skal det tas utgangspunkt i de naturgitte forhold, som hele eller deler av nedbørfelt, fjorder og kystområder. I tillegg skal det legges vekt på eksisterende samarbeidsformer mellom kommuner, regionale myndigheter og andre interesser, forventede utfordringer og allerede igangsatte tiltak.
Arbeidet som utføres i et vannområde fastsatt i henhold til første ledd, herunder bidrag til å karakterisere vannforekomster og vurdere tiltak, skal gjennomføres med sikte på å kunne inngå i arbeidet på vannregionnivå i henhold til denne forskriften.
Vannregionmyndigheten gir i nødvendig utstrekning rammer og veiledning for organisering og gjennomføring av arbeidet i vannområdet, og legger til rette for at dette skjer på en faglig forsvarlig måte og innenfor fastsatte frister.
Forslag til inndeling i vannområder skal inngå som en del av planprogrammet for oppdateringen av vannforvaltningsplanen.

## Slide 6: Miljømål for vann
Alle vannforekomster skal ha et miljømål
Miljømål «god tilstand» er standard
  God økologisk og kjemisk tilstand
økosystemets tålegrense er satt som grense mellom «god» og «moderat»
Sterkt fysisk endring (SMVF) = tilpassede mål
Tilstanden skal ikke forringes
Miljømålet skal nås innen en tidsfrist (6 år)
Unntak: Utsatt frist og mindre strenge miljømål (samfunnsøkonomisk avveining)

## Slide 7: Tiltak for å nå miljømålene
Foto: Miguel A. Segarra Valls
Foto: Svein Skøien
Foto: Helene Gabestad
Foto: Helene Gabestad
Vannforekomster som ikke når miljømålene, eller står i fare for forringelse, skal ha forslag til tiltak. Tiltakene skal forbedre og gjenopprette den økologiske tilstanden i vannet.
Sektormyndighetene skal foreslå nødvendige tiltak for å nå miljømålene. Avløp  kommunen
Tiltakene er samlet i et tiltaksprogra. Den regionale vannforvaltningsplanen med tiltaksprogram skal revideres hvert 6. år.
Foto: E.M. Blixhavn
Foto: E.M. Blixhavn
Notes: Sektormyndighetene skal foreslå nødvendige tiltak for å miljømålene

## Slide 8: Forslag til reviderte plandokumenter på høring til 31. mai
Informasjon og lenke til høringen: www.aal.kommune.no/vann

## Slide 9: Hvordan står det så til i Vassområde Hallingdal??

## Slide 10
476

## Slide 11: Status Vassområde Hallingdal
16 av 397 oppfyller ikke målsetningen (4 %)
(Dato 14.04.2021)
47 av 67 har moderat eller dårligere tilstand (70,1%)
Av disse 47 har 37 redusert miljømål, og oppnår derfor målsetningen.

## Slide 14: Hovedårsakene til lavere enn «god økologisk tilstand» i Vassområde Hallingdal
Spredt avløp (tilførsel av næringsstoffer)
Landbruk (tilførsel av næringsstoffer)
Vannkraft (manglende minstevannføring, fysiske endringer, endringer i vannstand, temperaturendringer, mm)
Miljøgifter
Forsuring

## Slide 15: Tiltak
Felles avløpskontor
Kartlegging og tilsyn spredt avløp  opprydning
Oppgradering avløpsnett og renseanlegg
Utvidet gjødsellagerkapasitet
Veiledning/informasjonstiltak i jordbruket (og skogbruk)
Minstevannføring
Biotoprestaurerende tiltak

## Slide 16
www.aal.kommune.no/vann

## Slide 17
Vann-nett innsyn vann-nett.no/portal

## Slide 18: Tema
Grunnundersøkelser
Innhold i søknad
Krav og vilkår
Minirenseanlegg
Plan og bygningsloven
Kap.13 anlegg
Lov om kommunal vass- og avløpsanlegg

## Slide 19: Grunnundersøkelser
Norsk Vann rapport 178/2010
  Hovedfokus på infiltrasjonsanlegg
Ny rapport 262/2021Undersøkelser som grunnlag for valg av avløpsløsning
  I denne reviderte rapporten er det fokusert på viktigheten av alltid å gjennomføre et minimum av undersøkelser i forkant av valg av renseløsning, uavhengig av om det skal etableres en infiltrasjonsløsning eller andre løsningstyper.
  Delt inn i faser.
1. grunnundersøkelser

## Slide 20
Fase 1
Undersøkelser og avklaringer som må gjøres i forkant av befaring til den aktuelle lokaliteten
Fase 2
Befaring med undersøkelser. Avklare hvorvidt stedlige jordmasser kan utnyttes til infiltrasjon
Fase 3
Nødvendige grunnundersøkelser når det er avklart at stedlige masser kan utnyttes til infiltrasjon
Fase 4
Fagrapport med konklusjon – danner grunnlag og gir føringer for utforming, dimensjonering og detaljprosjektering
1. grunnundersøkelser

## Slide 21: fase 1 forberedende undersøkelser
Fastsettelse av dimensjoneringsgrunnlag/belastning
Lokal forskrift/lokale retningslinjer, kommuneplanens arealdel, VA‐plan
Brukerinteresser
Resipientforhold
Kartgrunnlag
1. grunnundersøkelser
Figur: Norsk Vann

## Slide 22: Forberedende undersøkelser skal avklare:
Dimensjonerende vannmengde – belastning på renseanlegget
Finnes det planer for kommunal vann‐ og avløpshåndtering?
Er det krav eller føringer i lokal forskrift eller retningslinje som må hensynstas spesielt?
Hvilke krav stilles til søknad om utslippstillatelse?
Er det bestemmelser i kommunale planer som må hensynstas?
Er det noen planer for vann og avløp for et større område?
Hvilke brukerinteresser kan være aktuelle i området?
Hva sier generell informasjon om resipientforholdene i området?
Hvilken informasjon kan hentes ut fra ulike typer kartgrunnlag?

## Slide 23: Fase 2 Innledende feltundersøkelser
Omfatter befaring til den aktuelle eiendom/lokalitet med undersøkelser og vurderinger blant annet i forhold til med tanke på brukerinteresser, lokale forhold, fare for forurensning/risikovurdering, resipient- og utslippsforhold, samt overordnet vurdering av lokale løsmasser som resipient og rensemedium for sanitært avløpsvann.
Etter gjennomføring av fase 2 skal en av følgende konklusjoner kunne trekkes:
• Stedlige jordmasser kan utnyttes til infiltrasjon av sanitært avløpsvann
• Stedlige jordmasser kan ikke utnyttes til infiltrasjon av sanitært avløpsvann
Dersom stedlige jordmasser kan utnyttes til infiltrasjon av sanitært avløpsvann, går man videre med detaljerte grunnundersøkelser i fase 3.
Dersom konklusjonen blir at stedlige jordmasser ikke kan utnyttes til infiltrasjon av sanitært avløpsvann, må avløpsvannet ledes til annen resipient enn stedlige jordmasser. Mer detaljerte undersøkelser og vurderinger av utslipp av avløpsvann til vannresipient må gjennomføres. Vurdering av vannforekomstens tilstand og kapasitet er blir da viktige momenter i de videre undersøkelsene. Dette er ikke beskrevet ytterligere i denne rapporten.
1. grunnundersøkelser

## Slide 24: Fase 3 – Detaljerte grunnundersøkelser
Denne fasen omfatter de nødvendige grunnundersøkelsene når det er avklart at stedlige løsmasser kan utnyttes benyttes til infiltrasjon av sanitært avløpsvann. Dette innebærer blant annet:
  registrering av grunnforhold på utvalgte lokaliteter
  beskrivelse og vurdering av jordmassenes vannledningsevne, hydrauliske kapasitet og infiltrasjonskapasitet
  vurdering av mektighet, utbredelse og jordmassenes renseevne,
  beskrivelse av oppholdstid og transportvei for infiltrert avløpsvann.
Resultatene er avgjørende for hvilken type avløpsvann som kan infiltreres (slamavskilt, kildeseparert, forbehandlet eller fullrenset) og legger grunnlag og føringer for detaljprosjektering av den aktuelle avløpsløsningen.
1. grunnundersøkelser
Figur: Norsk Vann

## Slide 25: Fase 4 – konklusjon og anbefalinger
Ut fra de undersøkelser, registreringer, analyser og vurderinger som er gjennomført i fase 1-3, kan konklusjoner trekkes og egnet avløpsløsning kan anbefales. Resultater av fra undersøkelsene oppsummeres i en fagrapport (grunnforhold). Fagrapporten danner grunnlag og gir føringer for utforming, dimensjonering og detaljprosjektering av den anbefalte avløpsløsningen. Prosjektet går over i prosjekterings- og søknadsfasen.
Den nye grunnundersøkelsesrapporten henviser til aktuelle VA/Miljø-Blader for detaljerte beskrivelser av oppbygging, funksjon og dimensjonering av de ulike anleggsløsningene.
Den nye grunnundersøkelsesrapporten beskriver ikke de nødvendige detaljundersøkelsene og vurderingene der utslippet føres til vannresipient. For eksempel vurdering av vannforekomstens tilstand og kapasitet
Resultatet skal gi ett av to følgende svar:
  Undersøkelsene viser at stedlige jordmasser kan utnyttes til infiltrasjon av avløpsvann
  Undersøkelsene viser at stedlige jordmasser ikke kan utnyttes til infiltrasjon av avløsvann
1. grunnundersøkelser

## Slide 26: Grunnundersøkelser
Områdebefaring med innledende grunnundersøkelser
  Avstand til vassdrag og eiendomsgrenser
  Topografiske forhold og forekomst av bart fjell
  Drikkevannskilder, grunnvann og vannkvalitet, samt faren for å forurense disse
  Drenssystemer og overflatevann
  Eksisterende avløpsanlegg
  Vegetasjon
  Geologiske og hydrogeologiske forhold
  Løsmassenes resipientegenskaper
  Løsmassenes renseegenskaper, mektighet og utbredelse
  Resipientkapasitet og utslippsforhold
1. grunnundersøkelser

## Slide 27: Grunnundersøkelser - innhold i søknad
Følgende dokumentasjon fra grunnundersøkelsene skal alltid følge søknaden
  Resultat av minimum en infiltrasjonstest og en kornfordelingsprøve
  Jordprofil/type jordmasser (helst sjakting, eventuelt skovlbor)
  Beregning av hydraulisk kapasitet
  Bilder – oversikt med sjakt og referanse, nærbilde med mål og bilde av infiltrometer,
  Beregning av oppholdstid
2. Innhold i søknad

## Slide 28: Innhold i søknad
Søknad om utslipp med vedlegg i henhold til sjekkliste (bruk ny søknadsmal)
Søknad om igangsettingsløyve i henhold til sjekkliste
Dokumentasjon på kompetanse for PRO og UTF
Nabovarsel/Varsling av berørte parter (merknadsfrist 4 uker må tydelig fremgå, også digitalt)
Avtale om å legge anlegg på annen manns grunn
  Sirkeleiendom
  Avtale med grunneier av eiendom, dersom hele eller deler av anlegget ligger på annen eiendom
  Bør tinglyses
2. Innhold i søknad

## Slide 29: Innhold i søknad
Innledende undersøkelser
  Kart og situasjonsplan
  Mulighet for samarbeid, tilknytning til offentlig anlegg eller privat eksisterende anlegg
  Arealplanstatus
  Vannforvaltning
  Drikkevannskilder - GRANADA
  Naturmangfold - Naturbase
  Kulturminner
  Brukerinteresser
  Helhetlig kartlegging og vurdering
2. Innhold i søknad

## Slide 30: Helhetlig kartlegging og vurdering
MÅ sjekke med kommunen hva naboene har av anlegg!
Når? Forurensningsforskriften 11-3 k)
Løyve etter gammelt regelverk skal oppdateres
Se «Til deg som skal planlegge, kartlegge og vurdere…)
Resipientvurdering
  Vann-nett
  Vannmiljo.no
2. Innhold i søknad

## Slide 31: Vurdering av anlegg
Må vurdere om det er mulig å koble til kommunalt eller felles anlegg først
  Uforholdsmessig dyrt? (3*normalkostnad)
2. Innhold i søknad

## Slide 32: Dimensjoneringsgrunnlaget
Avløpsanlegg dimensjoneres i takt med tilført mengde, med andre ord største forventede belastning.
Det er derfor antall mennesker som potensielt kan bo/bruke bygningen som avgjør utgangspunktet for dimensjoneringen, men minimum fem personer for en bolig
Normal vurdering:
  5 pe pr enhet, 200l/pe
  Hvis man vil avvike må det begrunnes
Store hytter må telle senger. Ref. Norsk Vann rapport 256
2. Innhold i søknad
Figur: Norsk Vann

## Slide 33: Spørsmål om Pe-beregning
Dimensjonering kap.13 (store anlegg):
  Avløpsanlegg dimensjoneres i takt med tilført mengde, med andre ord største forventede belastning.
  Ref. Norsk vann rapport nr256, skal det på større anlegg legges til grunn gjennomsnittlig antall sengeplasser i hver enhet for hytter og leiligheter, dog ikke mindre enn 5 Pe pr. Enhet.
  Om man ikke har målinger som tilsier noe annet, anbefales det at den spesifikke spillvannsmengde ikke settes lavere enn:150 l/p·d
2. Innhold i søknad

## Slide 34: Beskrivelse av anlegget/renseløsningen det søkes om
Detaljert beskrivelse av oppbygning og funksjon av anlegget
  Er hele anlegget fra yttervegg på bolig/fritidsbolig, til utslippspunkt/utstrømningsområdet prosjektert i søknaden?
2. Innhold i søknad

## Slide 35: Slamtømming
Informasjon som fremkommer av utslippssøknaden:
  Avstand fra stoppeplass til tømmepunkt skal oppgis
  Høydeforskjell fra bunn tømmepunkt til stoppeplass skal oppgis
  Slamlagringskapasitet og tømmebehov skal beskrives
  Tømmeinstruks skal vedlegges søknad, eller det skal vises til lenke
  Unngå lange kumhalser
  Tilgjengelighet for slamtømmer og tilsyn/service
2. Innhold i søknad
Figurer: Norsk Vann

## Slide 36: Vilkår i løyvet:
Utsleppløyvet blir gitt med vilkår (Forurensingslova §16):
Kva eigedomar gjeld løyvet for, og storleiken på løyvet oppgitt i tal pe.
Vilkår basert på lokal forskrift / Forurensningsforskriften, føringar i miljøblad (52, 48 m. fl.)
  Dimensjonering, dokumentasjon på reinsegrad og utsleppstad, krav til drift og vedlikehald, krav til infiltrasjon...
Krav til slamtømming etter lokal forskrift, og krav til tilgjengelegheit for slamtømmar.
At eventuell forureining som kan oppstå er anleggseigar sitt ansvar
At kommunen kan krevja tilkopling til privat eller kommunalt fellesanlegg om dette kjem i området (§23 i Forurensningslova)
At løyvet kan endrast / kallast attende etter 10 år
NB: Byggeløyvet gjeve etter plan- og bygningslova kan også innehalde særskilte vilkår.
3. Krav og vilkår
Notes: Vilkåra er viktige presiseringar av løyvet.

## Slide 37: Vilkår i løyvet fortset:
Fleire/nye vilkår som kan vera sett i utsleppsløyvet:
registrering av grunnboring i GRANADA, stadfesting av registreringa skal leggast ved søknaden om ferdigattest (Standardkrav om grunnboringa ikkje er registrert)
Etableringa av infiltrasjonsgrøfter skal dokumenterast med foto, desse skal leggast ved søknad om ferdigattest (Standardkrav ved infiltrasjon)
Beskriving av korleis anlegget skal fylgjast opp/driftast av eigar/ansvarleg (Standardkrav)
  Minireinseanlegg skal ha Serviceavtaler med fagkunnig servicemann. Også krav om serviceavtale på prefabrikkerte gråvassanlegg og biofilter.
  Også andre anlegg skal fylgjast opp (mindre infiltrasjonsanlegg; tilsyn med pumper, inspeksjonsrør og lignende. dette kan utførast av eigar)
Krav om skriftleg avtale (tilrår tinglyst) ved etablering av anlegget, eller delar av anlegget, på annan grunneigedom (der det er aktuelt)
Krav om prøvetaking - enkeltprøver eller systematiske (der det er aktuelt)
  krav om prøvetaking i forkant av etablering av anlegget (dokumentasjon i forhold til påvirking på resipient, eksisterande brønnar o.l)
  årleg prøvetaking for å dokumentere reinsegraden til anlegget (fortrinnsvis minireinseanlegg)
  andre problemstillingar.
Krav om årleg rapportering til kommunen, Forurensingsforskriften §13-16 (kap. 13 anlegg)
Krav til kommunal godkjenning ved auka belastning på anlegget (fleire hytter på i etterkant)
Eventuelle krav i forhold til sanering av eldre anlegg.
Derfor - hugs å lesa løyvet!!! Kan innehalde vilkår som er fråvikande frå søknaden.
3. Krav og vilkår
Notes: Forureiningsforskrifta §13-16 seier at ansverlege for anlegg etter Kap 13 skal rapportere til kommunen innan 01.02 kvart år. KAV skal utarbeide ein mal til ein slik rapport.

## Slide 38: Infiltrasjonsanlegg
Min. 4m3 slamavskiller på fritidsbolig
Pumpe
Unngå fulldyrka areal
  Pløyedyp
  Armering
  peilerør
3. Krav og vilkår

## Slide 39: Tett tank
Unngå tett tank
Gråvassanlegg
Opplys eier om årlige kostnader knyttet til tett tank.
Billig å etablere, dyrt å drifte.
Dato for ferdigstillelse
Skal være alarm for høyt nivå
3. Krav og vilkår

## Slide 40: Krav til Drift og vedlikehold:
Renseanlegg /Minirenseanlegg:
Serviceavtale skal leggast ved søknad om løyve eller som kopi av underskrive avtale ved søknad om ferdigattest. Denne avtala skal innehalde:
  tal servicebesøk kvart år og oppgåver som skal utførast ved service, herunder kontroll av slammengde, behov for tømming av slam, kontroll av vasskvalitet, kontroll av alarm.
  Eventuelt andre forhold som er av forureiningsmessig betydning for anlegget
Større anlegg bør også ha driftslogg (driftsansvarleg som sjekkar innom ein til fleire gonger kvar månad, beredskapsordning, oversikt over leveranse av delar, prøvetakingsplan m.m.)
Prefabrikerte gråvassanlegg og biofilter:
Stiller også her krav om serviceavtale
Pumper/ mindre anlegg:
her blir det stilt krav til oppfylgjing og service – teste pumper, sjekke inspeksjonsrør. dette kan utførast av anleggseigar.
3. Krav og vilkår
Notes: I forhold til tilsyn med anlegga så ser vi at mange uhell som oppstår, eller anlegg som fungerer dårleg kan førast tilbaker til manglande oppfylgjing av anlegget.
Vi vil derfor setja meire fokus på drift og vedlikehald av avløpsanlegga.
I tillegg til at framtidig drift og vedlikehald skal vera omtala i søknaden vil vi fylgje det opp med vilkår i løyvet og krav til dokumentasjon ved tilsyn (dokumentere ført driftslogg mm.)

## Slide 41: Minireinseanlegg
Minireinseanlegg skal kun prosjekterast der det er for dårlege grunnforhold for å kunne lage fullskala infiltrasjonsanlegg.
Me har ca. 100 minireinseanlegg (prefabrikerte) i Hallingdal. Der nokon av dei er kap. 13.
Reinsegraden er varierande, reinsing av fosfor er jamnt over dårleg.
Da det er vanskeleg og måle innløp på ein god måte, har me satt 1,0mg/l fosfor som høgaste verdi ut.
4. Minirenseanlegg

## Slide 42: Data frå Lier, tilsynskontoret for spredt avløp
4. Minirenseanlegg
Tilsynskontoret har gjennomført tilsynsbesøk og prøvetaking av restutslipp fra rekordmange minirenseanlegg i 2019. Resultatene fra prøvetakingen viser dessverre fortsatt ikke tegn til bedring (figur 7), på tross av en rekke tiltak iverksatt både av leverandørene og av nasjonale myndigheter og faginstanser.
I 2019 var dei innom 288 anlegg der under 40% klarte krava.

## Slide 43: Data frå Hallingdal, tilsyn 2020 – Ortho-P
4. Minirenseanlegg
Tilsynsarbeidet I 2020 viste oss resultat som forventa.
Dette var også eit start år, der me skulle samkøyre rutinar for tilsyn I Hallingdal.
Planen er og ta alle minireinseanlegg over ein 2-års periode. Det er ikkje fleir anlegg enn att dette er gjennomførbart I Hallingdal.

## Slide 44: Krav til minireinseanlegg
I Hallingdal er det krav til 90/90 reinsing, det er svært få mini-reinseanlegg som i praksis oppnår dette. Som følgjer av dette blir det sett krav til:
- Det skal leggjast inn slamsikring i etterkant. Denne kan vera ein del av pumpekummen eller prøvetakingskummen.
- Minireinseanleggets restutslipp skal føres til grunnen i stadeigne lausmassar der dette er mogeleg. Ved utslepp til ferksvatn eller elv, må anlegget supplerast med en filterløysing. Type filterløysing skal ha reinseeigenskapar for fosfor, bakteriar og organisk materiale. Filterløysing kan være prefabrikkert eller plassbygd.
- Dimensjonere infiltrasjon i etterkant etter VA-Miljøblad 59 tabell 2 for biologisk forbehandling
4. Minirenseanlegg

## Slide 45: Vedlagt søknad
  Prøvetakingsinstruks, det er ikkje krav til prøvetaking av kap.12 anlegg i forskrift. Dette skal no vera ein del av serviceavtalen. Utan at det vert teke prøvar i felt, har ein ingen indikasjon på om anlegget fungera. Prøveresultatet skal rapporterast inn til kommuna i den årlege service rapporten.
  Slamtømmeinstruks, skal leggast ved søknad da det er ulik måte og tømme anlegga på.
  Hyppighet på tømming, ved full belastning skal fleire anlegg tømmast opptil 4 gongar årleg. Derfor er ikkje minireinseanlegg for bustad ønskjeleg, for hytter vil det vera årleg tømming. Opplys eigar om driftskostnadar ved og velje eit minireinseanlegg.
4. Minirenseanlegg

## Slide 46: Plan- og Bygningslova
Sjekkliste – Kva må med
Tiltaksklasser PRO
  TK1 <50pe (kap. 12)
  TK2 50-300 pe (små kap. 13)
  TK3 >300 pe (store kap. 13)
Send inn kompetanse til KAV
SØK og UTF er nesten alltid TK1
5. Plan og bygningsloven

## Slide 47: Plan- og Bygningslova
Vesentleg økt utslipp = påbygg med bad og/eller soverom, ved større anlegg 20% auke av utslepp. Må dokumentere at anlegget har kapasitet uavhengig av utviding.
Rehabilitering og vesentleg reparasjon av avløpsanlegg er søknadspliktig etter pbl. er anlegget gamalt (før 2007), eller ikkje fungerer tilfredstillande vil det også utløyse søknadsplikt etter forureiningsforskrifta.
SØK må lage internrutinar for oppfølging av ferdigattestar, dersom det ikkje er søkt om ferdigattest og anlegget blir teken i bruk er dette å sjå som ulovleg.
PRO funksjonen avsluttar ansvarsområdet ved innsending av søknad om byggeløyvet, 5år ansvar etter bygge/utsleppsløyvet
SØK/UTF avsluttar ansvarsområdet sitt ved innsending av søknad om ferdigattest, 5år ansvar etter ferdigattest. Det er derfor eit godt argument for sikre at ferdigattest blir gjeve.
IKKJE BYGGELØYVE FOR BUSTAD ELLER HYTTE, FØR UTSLEPPSLØYVE
5. Plan og bygningsloven

## Slide 48: Kap. 13 anlegg >50 pe
Gamle anlegg må søkje nytt løyve (før 2007)
Vurdering av tettbebyggelse, nokon områdar kan nærme seg kap.14 (fleire kap.13 som ligger tett)
Disp. for privat eigarskap Vass og avløpsanleggslova §2
  Skal være andelslag eigd av brukarane.
Krav til prøvetaking av resipient før utsiepp (tilstandskartlegge med 6 prøver i vekstsesongen)
Resipientovervåking i fokus. Vert vurdert i enkeltsaker.
Slamavskiljar skal tømmast minst kvart 2 år, eller oftare i tråd med prosjektering. Reinseanlegg skal tømmast etter behov, men ikkje sjeldnare enn årleg.
6 prøver av anlegg i året < 1000PE og 12 prøvar > 1000PE
6. Kap. 13 anlegg

## Slide 49: Lov om kommunale vass og avløpsanlegg
Lova kom i 2012, og gjelder alle reinseanlegg over 50pe
§1 Nye vass- og avløpsanlegg skal vera eigd av kommunane
Da lova kom var det hovudsakeleg med tanke på og sikre drifta av vass og avløpsanlegg. Samt at nokon ikkje fekk monopol på sal av vatn og reinsing av avløp.
Det går på sjølvkost, det vil si det ikkje er lov og tene peng på vatn og avløp.
Ved og etablere andelslag sikrar man at brukarane har eigerskap til sitt anlegg.
7. Lom om VA-anlegg

## Slide 50: Lov om kommunale vass og avløpsanlegg
Unntaket som har blitt hovudregel §2 i lova
§2 Kommunen kan etter søknad gi løyve til samanslåing eller vesentleg utviding av eksisterande private vass- og avløpsanlegg eller til etablering av nytt anlegg.
Det SKAL etablerast andelslag for å få privat eigarskap.
Det er ikkje ønskeleg at kommuna skal drifte avløpsanlegg, men statsforvaltaren og Miljødirektoratet vil følgje dette meir opp i tida framover. Det må derfor prosjekterast og leggast til rette for kommunal drift på større anlegg. Kva som er krava for kommunal drift er noko me skal arbeide med framover, det er i dag ulike reinseanlegg i dei ulike kommunane.
7. Lom om VA-anlegg

## Slide 51
Takk for uss
KAV
Hallingdal